La determinazione della durezza totale avviene tramite l’utilizzo del Kit.

ISTRUZIONI PER L’USO

- Sciacquare ripetutamente la provetta con l’acqua da controllare e riempirla fino alla tacca da 5 ml.

- Aggiungere 1-2 gocce di indicatore durezza e agitare. In presenza di durezza superiore a 3 ppm CaCO3 l’acqua si colora di rosso (in assenza di durezza l’acqua si colora in blu puro. In presenza di tracce di durezza, l’acqua si colora in viola per circa 1 ppm, in grigio per circa 2 ppm e in rosa sporco tra 2 e 3 ppm CaCO3).

- Aggiungere goccia a goccia la soluzione titolante, ed agitando dopo l’aggiunta di ogni goccia. Contare le gocce necessarie per ottenere il cambiamento di colore da rosso a blu. Ogni goccia consumata corrisponde a 1° fr. (1 grado francese= 10 ppm CaCO3).

- Per acqua con poca durezza procedere come sopra, riempiendo la provetta fino alla tacca da 10 ml, e aggiungendo 2-4 gocce di indicatore. Ogni goccia di soluzione titolante corrisponde in questo caso a 0,5 gradi francesi.

Responsabile Laboratorio: __________________________