IO-01: Uso in Sicurezza dell’Impianto ad Ammoniaca (Refrigerazione)

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

- Versione per affissione (sintesi) – SICUREZZA IMPIANTO NH₃

- Accesso Limitato: Solo personale autorizzato può accedere al locale dei gruppi frigoriferi ad ammoniaca. Tenere la porta chiusa a chiave; segnalare il pericolo di gas tossico.

- DPI Obbligatori: In area centrali frigo, occhiali a tenuta, guanti chimici. Maschera con filtro adatto NH₃ a portata di mano. Per interventi su impianto carico, usare autorespiratore.

- Rilevatori di Gas: Verificare che il sistema di allarme ammoniaca sia attivo (spia verde accesa). In presenza di odore di ammoniaca o allarme sonoro/luminoso: non entrare da soli! Evacuare l’area, avvisare immediatamente il responsabile e la squadra d’emergenza.

- Divieti: Vietato fumare o usare fiamme libere vicino all’impianto (l’ammoniaca è infiammabile ad alte concentrazioni). Vietato lavorare sull’impianto in pressione senza aver scaricato il circuito e senza supervisione.

- Manutenzione Sicura: Prima di qualunque manutenzione, far evacuare l’ammoniaca in apposita bombola o nel serbatoio di accumulo acqua. Mettere cartello “Lavori in corso – Divieto di accesso”. Lavorare sempre in due operatori addestrati.

- In caso di Perdita: Non tentare interventi a mani nude. Se la perdita è piccola e localizzata, e si è addestrati e protetti, si può provare a chiudere una valvola. Altrimenti evacuare e attendere i Vigili del Fuoco. Nebulizzare acqua da distanza per abbattere i vapori solo se sicuro.

- Primo Soccorso: Inalazione di ammoniaca: portare l’infortunato all’aria aperta subito, chiamare 112. Contatto con occhi/pelle: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Togliere indumenti contaminati. Non somministrare nulla per via orale se incosciente.

- Segnalazione Guasti: Qualsiasi anomalia (rumori strani, vibrazioni, brina anomala su tubi, odore lieve persistente) va segnalata subito al reparto manutenzione. Non ignorare i piccoli segnali: prevenire è meglio che affrontare emergenze!

- Versione estesa – Uso e Manutenzione in Sicurezza del Sistema Frigorifero ad Ammoniaca

Descrizione impianto: L’impianto di refrigerazione utilizza ~80 kg di ammoniaca (NH₃) come fluido primario in un circuito chiuso, all’interno di un locale centrale frigo all’esterno del reparto celle frigo. L’ammoniaca evapora nei condensatori per raffreddare anidride carbonica (CO₂) nel circuito secondario, che a sua volta raffredda le celle frigorifere. Il locale ospita compressori, condensatori e ricevitori di ammoniaca, dotati di valvole di sicurezza convogliate a un serbatoio d’acqua di emergenza. Sono installati sensori di rilevazione NH₃ collegati a sirene e lampeggianti. L’impianto è presidiato da un tecnico frigorista interno (o reperibile) e monitorato con centralina.

Rischi principali: Ammoniaca è tossica (irritante intenso per occhi, vie respiratorie; ad alte concentrazioni può causare edema polmonare e morte), ha odore pungente che funge da allarme naturale. È infiammabile oltre il 15% v/v ma in locale ventilato è improbabile accumulo esplosivo. Inoltre, l’espansione rapida liquido->gas causa forte raffreddamento: contatto con liquido/gas sotto pressione può provocare ustioni da congelamento. Rischio di sovrapressione se il sistema non è controllato (ma ci sono pressostati e valvole tarate). Rischio asfissia meno rilevante perché l’odore pungente allerta prima di sostituzione ossigeno, ma in spazi chiusi saturi di NH₃ c’è anche carenza di O₂.

Misure tecniche e protezioni: - Rilevazione e allarme: 4 sensori (2 in alto, 2 in basso) nel locale rilevano concentrazioni >300 ppm (preallarme) e >5000 ppm (allarme evacuazione). Preallarme attiva segnale giallo e notifica manutentore; allarme attiva sirena, lampeggiante rosso all’esterno locale.Verificare mensilmente il funzionamento del sistema (test di allarme ).
- Valvole di sicurezza e acqua di abbattimento: Il ricevitore di ammoniaca e altri componenti critici hanno valvole di sicurezza tarate che scaricano in una tubazione immersa in un serbatoio d’acqua (abbattitore). L’acqua dissolve l’ammoniaca limitando l’emissione in aria. Mantenere il livello d’acqua nel serbatoio secondo specifica; il manutentore lo controlla settimanalmente.
- Segregazione e ventilazione: Il locale centrale frigo è separato dalle aree di lavoro ordinarie; solo personale autorizzato ha la chiave. Ciò impedisce ingressi casuali. È dotato di aperture per ventilazione naturale. Non ostruire mai queste aperture.
- DPI e attrezzature emergenza: Nell’armadietto posizionato all’ingresso del locale sono disponibili DPI e strumenti: autorespiratore isolante (o almeno una semimaschera con filtro combinato B IP3 specifico per ammoniaca per uso emergenza limitato), guanti neoprene pesanti, occhiali a mascherina, doccia oculare portatile. Presente anche un estintore CO₂ (utile più che altro per l’eventuale olio infiammato, ammoniaca in sé preferibile acqua nebulizzata). Termometro IR e un rilevatore portatile multi-gas (calibrato anche per NH₃) per uso manutenzione. - Formazione specifica: I manutentori frigoristi hanno patentino F-gas per ammoniaca o comprovata esperienza e sono addestrati alla gestione emergenze chimiche. Il personale generico è solo informato di stare lontano e allertare.

Procedura di utilizzo normale:
- Controlli pre-avvio: Prima di accendere i compressori (ad esempio dopo fermo), il manutentore verifica: valvole manuali in posizioni corrette, livello olio e ammoniaca nei range, pressione iniziale ok. Indossa almeno casco, occhiali e guanti come precauzione. Avvisa eventuali presenti di stare lontano.
- Monitoraggio in esercizio: Durante il funzionamento continuo, non è previsto presidio costante, ma un monitoraggio remoto di temperatura e pressione. Tuttavia, a ogni giro di ispezione giornaliero, il manutentore controlla parametri sul posto (pressione mandata e aspirazione, temperatura evaporatore, corrente assorbita compressori). Fa attenzione a segni di perdite: odore lieve di ammoniaca, tracce di brina dove non dovrebbero esserci, suono sibilante. Se tutto regolare, compila il log.
- Procedure di regolazione: Qualora serva regolare una valvola di espansione o simili, operare lentamente e con DPI (guanti, visiera). Mai posizionarsi con il volto sopra eventuali sfiati. Per spurghi di olio (dal separatore olio compressori) usare la procedura: spegnere compressore, collegare flessibile alla valvola di spurgo, convogliare in recipiente idoneo, indossare visiera e aprire lentamente valvola raccogliendo miscela olio/NH₃ residua. Operazione da fare all’aperto se possibile.

Procedure in caso di allarme o anomalia:
- Allarme pre-sensor <300ppm: ad es. odore percepito lievemente ma nessun allarme strumentale: Considerare verosimilmente <50 ppm (olfattiva soglia ~5 ppm, percepibile da molti). In tal caso, non entrare da soli nel container per “investigare”. Avvisare un secondo manutentore. Indossare maschera con filtro B o autorespiratore prima di entrare anche se odore è leggero, per prudenza. Entrare in due (uno resta vicino alla porta aperta). Usare il rilevatore portatile per misurare conc. Effettuare ispezione visiva rapida: possibile perdita da guarnizioni, valvoline spurgo? Se identificata piccola perdita e condizioni sicure (conc. sotto 100 ppm), provare a contenere: stringere leggermente dado, chiudere spurgo. Se non si identifica o il livello è incerto, uscire. Pianificare intervento risolutivo (con svuotamento sistema se serve).
- Allarme sensore (sirena attiva): significa conc. elevata, potenzialmente pericolosa. Procedura immediata: Non entrare! Evacuare eventuale persona nel locale se cosciente (chiunque entri deve farlo con autorespiratore). Dare l’allarme generale (far suonare sirena emergenza se non già integrato, chiamare 112). Allontanare tutti downwind entro almeno 50 m. Squadra emergenza in autorespiratore si prepara. Se visivamente dall’esterno si individua causa (es. rottura tubazione visibile con nube), non intervenire direttamente, attendere Vigili del Fuoco chimici. Se invece sirena è scattata magari per rilascio da valvola di sicurezza e il sistema di acqua abbattimento sta funzionando (si vede vapore acqueo), la squadra emergenza può, con cautela e in protezione, raffreddare dall’esterno il locale con acqua nebulizzata per far condensare ammoniaca in aria (tenersi sopravento!). In ogni caso, l’ordine è nessuna persona non protetta entra in zona. I VV.F., una volta arrivati, prenderanno in carico la neutralizzazione. Il referente interno fornisce informazioni su impianto (schema, punti accesso, etc.).
- Micro-perdite persistenti: a volte l’olfatto rileva ammoniaca lieve in zone vicino evaporatori in celle. Può essere dovuto a trafilamenti minimi. Anche se non pericolosi acutamente, vanno risolti: l’ammoniaca corrode rame e infastidisce lavoratori. Segnalare subito e programmare manutenzione. Nel frattempo, ventilare aprendo porte.

Divieti particolari: Non bypassare mai i sistemi di sicurezza del frigorifero (es. non alzare taratura pressostato per far girare compressore di più – pericoloso); non usare fiamme per cercare perdite (metodo vecchio, rischia incendio con olio/ammoniaca); non miscelare ammoniaca con cloro/bleach – reazione pericolosa (mai usare candeggina per pulire zone con residui ammoniaca).

DPI richiesti dettagli: Come previsto da DVR.

Responsabilità e vigilanza: Il Responsabile di Manutenzione assicura che i tecnici siano formati e che l’impianto sia soggetto a manutenzione preventiva (controlli spessimetrici e verifica valvole come da PROC-07). Il Manutentore frigorista è responsabile di seguire le procedure sopra, di non prendere rischi e di segnalare immediatamente problemi. Il Preposto di produzione in area celle frigo vigila che nessuno entri nel locale non autorizzato e che i lavoratori in celle riferiscano immediatamente odori anomali. Il RSPP aggiorna il DVR e le procedure se vi sono modifiche (es. aggiunta di più ammoniaca, cambio layout). Tutti i lavoratori sono tenuti a rispettare i cartelli di divieto accesso e segnalare immediatamente se percepiscono odore di ammoniaca in qualunque area.

Controlli e registrazioni: I controlli di routine (check giornaliero parametri, test allarme mensile, controllo acqua abbattimento) sono registrati su log manutenzione. Le manutenzioni straordinarie (con travasi ammoniaca) vengono registrate su apposito modulo intervento con quantità di ammoniaca movimentata. L’RSPP effettua un audit semestrale sullo stato del sistema NH₃ (verifica aggiornamento formazione, disponibilità DPI, esito calibr. sensori) e riporta gli esiti nella riunione sicurezza. I Vigili del Fuoco eseguono ispezioni periodiche se impianto soggetto a controllo (in quanto gas tossico, notifica (ex art. 8 D.Lgs.334/99 se applicabile per quantità, attualmente < threshold). Inoltre, dopo ogni emergenza reale o simulata, viene compilato un rapporto per valutare tempi di risposta e miglioramenti.