MOD-10: Check-list Sorveglianza Attrezzature a Pressione

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

Codice: MOD-10   Rev.: 1   Data Controllo: //20__   Pagina: 1 di 1

Scopo: Verifica periodica interna dello stato di sicurezza di generatori di vapore, serbatoi in pressione e relative valvole. Da compilare a cura del Responsabile Manutenzione o persona da lui designata (competente), con frequenza almeno semestrale.

Attrezzatura: ___ (Descrizione, es. “Generatore vapore #1 Babcock 2ton/h” o “Serbatoio aria compressa 500L Off. Manut.”)
Matricola INAIL: __   Anno fabbr.: _   Press. max esercizio: ____ bar

Controlli effettuati:

- Documentazione:

- Libretto matricola INAIL presente e aggiornato? ☐ Sì (in archivio tecnico) ☐ No

- Ultima verifica periodica effettuata il //____ (esito: ☐ OK ☐ prescrizioni …)

- Scadenza prossima verifica: //____ (evidenziare se imminente < 3 mesi)

- Valvole di Sicurezza:

- N° valvole installate: ___   Ultima taratura effettuata il //____

- Prova manuale di funzionamento (scarico test) eseguita? ☐ Sì, data //__ ☐ No

- Esito: ☐ Soffiano regolarmente ☐ Non testabile in esercizio (skip) ☐ Anomalia: __

- Sigilli integri e targhi taratura presenti su ciascuna? ☐ Sì ☐ No, dettaglio: __

- Indicatori (manometri, indicatori livello):

- Manometro pressione: ☐ Indica valore plausibile a impianto fermo (0 bar) ☐ Taratura entro scadenza (sì/no): ____

- Livello acqua caldaia (se appl.): ☐ Visibile e funzionale ☐ Spurgo rubinetti livello eseguito (data): //__

- Termometro: ☐ OK ☐ N/A ☐ Letture anomale: ___

- Dispositivi di controllo:

- Pressostati/Termostati di sicurezza testati? ☐ Sì, come: __________

- Sistemi blocco per sovrapressione/sovratemperatura funzionanti? ☐ Sì (ha scattato a setpoint) ☐ No

- Allarmi acustici/visivi presenti e operativi? ☐ Sì ☐ No (specificare): ___

- Struttura e componenti:

- Ispezione visiva corpo attrezzatura: ☐ Nessun segno corrosione/perdite ☐ Nota: ________

- Guarnizioni giunti: ☐ tenuta ok ☐ leggere trafilature (dove: _____)

- Bulloneria staffe e supporti salda? ☐ Sì ☐ Allentata (intervenire su: __)

- Coibentazione (se presente) integra? ☐ Sì ☐ Danneggiata (nota: ___)

- Scaricatori condensa (per serbatoi aria/vapore): ☐ Funzionano (scarico regolare) ☐ Da pulire/sostituire

- Ambiente e segnaletica:

- Area intorno libera da materiali? ☐ Sì ☐ No (ostacoli: __ rimuovere)

- Cartello “Attrezzatura in Pressione – No accesso non autorizzati” presente? ☐ Sì ☐ No (mettere)

- Valvola intercettazione alimentazione facilmente accessibile? ☐ Sì ☐ No

Esito complessivo controllo interno:
☐ OK – Attrezzatura in buone condizioni, può operare continuativamente.
☐ Necessarie manutenzioni minori – Interventi da effettuare ma sicurezza garantita (vedi note).
☐ Criticità rilevate – Dev’essere fermata o sottoposta a intervento urgente prima di continuare uso.

Note / Interventi programmati:

(Esempi: “Valvola sicurezza #2 presenta corrosione -> programmata sostituzione entro 1 mese”; “Prossima verifica Inail scade tra 2 mesi -> già richiesta visita ente”)

Controllo eseguito da: Nome ___   Firma: __
Verificato da Resp. Manutenzione: ______ (firma)   Data: //20