1. Scopo

Scopo della presente procedura è descrivere quanto segue:

- Come vengono eseguiti i controlli delle temperature delle celle;

- Come viene eseguito il controllo dello stato delle celle;

- Come viene eseguito il controllo sulle apparecchiature di emergenza presenti all’interno delle celle.

2. Generalità

La presente procedura è atta a garantire il corretto funzionamento delle celle frigo attraverso controlli regolari della temperatura, dello stato generale e dei sistemi di emergenza, registrando tutte le informazioni nel modulo M 10.19 D “Registro controllo temperature celle”. La frequenza dei controlli sarà così schedulata:

- Settimanale: controllo della temperatura e dello stato della cella.

- Mensile: verifica dei sistemi di emergenza “uomo in cella”.

L’operatore incaricato è responsabile dell’esecuzione dei controlli secondo le modalità descritte in questa procedura e della corretta compilazione del modulo M 10.19 D.

3. Flusso Operativo

L’operatore, all’inizio di ogni settimana, deve accedere al sistema di monitoraggio tramite lo schermo PLC presente nella zona di controllo. Qui, l’operatore può leggere sia la temperatura di set point impostata per la cella frigo, sia la temperatura effettiva rilevata all’interno della cella. È importante che l’operatore confronti questi due valori: se la temperatura effettiva risulta al di fuori del range accettabile rispetto al set point, è necessario segnalarlo immediatamente e adottare le misure correttive necessarie.

Dopo aver effettuato questa verifica l’operatore si reca fisicamente all’interno della cella frigo per un’ispezione visiva. Durante questa fase l’operatore controlla lo stato generale della cella, prestando particolare attenzione alla presenza di ghiaccio e qualsiasi anomalia visibile. Tutte le informazioni devono essere riportate nel modulo M 10.19 D “Registro controllo temperature celle”.

In aggiunta ai controlli settimanali, l’operatore deve effettuare una verifica mensile dei sistemi di emergenza “uomo in cella”. Questa verifica consiste nel testare il corretto funzionamento del sistema di allerta. L’operatore deve premere il pulsante di emergenza per assicurarsi che emetta un segnale acustico e/o visivo. Anche in questo caso, i risultati del test devono essere registrati nel modulo M 10.19 D “Registro controllo temperature celle” e qualsiasi malfunzionamento deve essere segnalato al responsabile e alla direzione.

4. Archiviazione

M 10.19 D “Registro controllo temperature celle” è considerato un documento di registrazione della Qualità ed è conservato presso gli Uffici Amministrativi per almeno 4 anni.