PROC-05 – Gestione delle Sostanze Pericolose

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

# Sommario

Sommario	2

1.	Scopo	3

2.	Campo di Applicazione	3

3.	Riferimenti	3

4.	Definizione e Modalità Operative	3

5.	Matrice RACI	5

6.	KPI	6

7.	Modulistica	6

8.	Controlli Previsti	7

# Scopo

Assicurare la manipolazione, lo stoccaggio e il controllo in sicurezza delle principali sostanze chimiche pericolose utilizzate in stabilimento, in particolare del refrigerante ammoniaca (NH₃) e del fluido termovettore glicole etilenico, prevenendo rischi di esposizione tossica, incendio/esplosione e danni ambientali.

# Campo di Applicazione

Gli impianti e le operazioni inerenti l’uso di ammoniaca anidra come refrigerante (circuito R717) e di miscela acqua-glicole etilenico nel circuito di raffreddamento secondario, nonché le attività di manutenzione, ricarica, travaso o controllo di tali impianti. Include anche la gestione di eventuali altre sostanze pericolose collegate a tali impianti (es. olio refrigerante contaminato da ammoniaca, soluzioni di trattamento acque, ecc.).

# Riferimenti

D.Lgs. 81/2008 Titolo IX (sostanze pericolose), Schede di Dati di Sicurezza di ammoniaca e glicole, Norme CEI EN 378 (sistemi frigoriferi a ammoniaca), Linee guida ISPRA su prevenzione incidenti rilevanti (quantità soggette a segnalazione), DVR aziendale (rischio chimico, rischio rilascio ammoniaca), Autorizzazioni ambientali (AUA) per emissioni in atmosfera.

# Definizione e Modalità Operative

- Caratteristiche delle Sostanze: Ammoniaca (NH₃) – gas liquefatto refrigerante tossico e corrosivo, con odore acre caratteristico, infiammabile in determinate condizioni (limiti di esplosività 15-28% vol). Presente nello stabilimento in quantità ~80 kg all’interno del container dei gruppi frigoriferi per celle frigo. Glicole etilenico – liquido viscoso, tossico per ingestione, usato come antigelo in soluzione ~35% nel circuito secondario (circa 135 litri di glicole puro in 400 L di soluzione); non volatile ma può generare vapori lievemente tossici se riscaldato. Entrambe le sostanze sono classificate pericolose: ammoniaca H221, H331, H314; glicole etil. H302.

- Stoccaggio e Contenimento: L’ammoniaca è contenuta interamente nel circuito frigorifero chiuso, all’interno di macchine/frigoriferi situati in container dedicati all’esterno del reparto. I container sono ventilati e dotati di sensori di rilevazione ammoniaca con allarme sonoro-visivo collegato a centralina in sala controllo (e remoto via SMS al manutentore reperibile). Non vi è stoccaggio di ammoniaca in bombole se non quella nell’impianto stesso; eventuali bombole di ricarica (vuote o piene) sono tenute in area esterna recintata, ombreggiata, lontano da fonti di calore, con cartelli “Gas Tossico”. Il glicole etilenico è stoccato in fusti (se presenti scorte) collocati nel magazzino chimici su vasche di contenimento per prevenire sversamenti.

- Utilizzo Operativo: In esercizio normale, i circuiti sono a tenuta: l’ammoniaca circola in tubazioni e scambiatori nel container (alta pressione) e nelle sezioni interne dell’impianto frigorifero; il glicole circola nei piping isolati che attraversano lo stabilimento per raffreddare i reparti. Gli operatori di produzione non vengono in contatto diretto con tali fluidi; l’impianto è automatico e controllato a distanza. L’addetto alla conduzione frigoriferi (manutentore) effettua controlli periodici di pressione, temperatura e livello olio/ammoniaca tramite gli indicatori esterni nel container. Ogni anomalia (odore di ammoniaca, calo di rendimento, allarmi di pressione) va segnalata immediatamente e l’impianto interessato può essere arrestato in emergenza se serve (valvole di isolamento e pulsante di emergenza presenti).

- Procedure di Manutenzione e Ricarica: Le operazioni sul circuito ammoniaca (carica/recuero refrigerante, sostituzione valvole, riparazione perdite) sono effettuate solo da personale specializzato dotato di patentino frigorista e in possesso di DPI specifici: autorespiratore o maschera con filtro combinato B specifico per ammoniaca, guanti e visiera chimici, tuta antiacido. Prima di intervenire, il tratto di impianto viene depressurizzato e l’ammoniaca trasferita in bombola di recupero o isolata nella ricevitore di liquidi. Si lavora in due persone minimo. Analogamente, per interventi sul circuito glicole (meno critico), si indossano guanti e occhiali protettivi per evitare contatto con la miscela, che è scivolosa e irritante se prolungato contatto. È predisposta una procedura operativa specifica per la manutenzione del sistema frigorifero, con istruzioni di lock-out (blocco energia) e ventilazione dei locali chiusi prima di aprire flangie.

- Prevenzione Incidenti Rilevanti: Sebbene la quantità di NH₃ sia sotto la soglia di assoggettabilità Seveso, l’azienda adotta volontariamente misure rigorose: impianto dotato di valvole di sicurezza convogliate a un serbatoio di acqua (scrubber) per assorbire eventuali sfoghi di ammoniaca; presenza di un’unità frigorifera ausiliaria standby per evitare sovrappressioni in caso di guasto; sensori ammoniaca tarati a diversi livelli (pre-allarme a 300 ppm, allarme evacuazione a 5000 ppm, per es.) con attivazione di ventole di estrazione automatica; controllo periodico spessimetrico sulle tubazioni di NH₃ per prevenire corrosione. Per il glicole, rischio incidente rilevante è basso; si previene l’inquinamento ambientale con le vasche di contenimento e la raccolta controllata di eventuali perdite (il circuito è tenuto sotto ispezione per individuare cali di livello anomali).

- Gestione di Fuoriuscite e Emergenze Chimiche: In caso di fuga di ammoniaca: l’allarme acustico/luminoso scatterà nel container e in portineria. Chiunque percepisca odore intenso di ammoniaca deve immediatamente allontanarsi sopravento e dare l’allarme. Il Piano di Emergenza prevede evacuazione dell’area circostante il container (raggio di sicurezza) e intervento dei Vigili del Fuoco. Gli addetti interni intervengono solo se adeguatamente protetti: per piccole perdite localizzate (es. guarnizione valvola) il manutentore con maschera filtro B e tuta può tentare di stringere o chiudere la valvola; per grandi perdite si attende l’arrivo dei soccorsi esterni in zona sicura. È disponibile sul posto una lancia a getto diffuso acqua da utilizzare eventualmente per abbattere i vapori di NH₃ in atmosfera e proteggere i contenitori circostanti. In caso di sversamento di glicole: contenere la perdita con materiali assorbenti (kit pronto sversamenti in magazzino chimici), evitando che raggiunga le fognature; il glicole versato viene raccolto e smaltito come rifiuto pericoloso. Indossare guanti e protezione occhi durante la bonifica.

- Formazione e Informazione: Il personale coinvolto (manutentori, addetti depuratore, preposti di reparto) riceve formazione specifica sul rischio chimico connesso ad ammoniaca e glicole. In particolare: caratteristiche tossicologiche dell’ammoniaca (irritazione vie respiratorie anche a basse concentrazioni, pericolo di edema polmonare tardivo, rischio congelamento per contatto col liquido sotto pressione) e del glicole (tossicità per ingestione, effetti narcotici se vapori in spazi chiusi); procedure di primo soccorso (es. in caso di contaminazione occhi/pelle con ammoniaca sciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 15 min, per inalazione portare all’aria aperta, etc.); uso corretto degli autorespiratori e svolgimento di esercitazioni periodiche di emergenza simulata.

- Controlli e Monitoraggi Ambientali: Vengono effettuati controlli periodici delle concentrazioni in aria: ad esempio, verifica annuale con strumentazione portatile di eventuali tracce di ammoniaca nell’area circostante i punti critici (valvole, compressori) durante funzionamento, per confermare l’assenza di perdite (deve risultare 0 ppm in condizioni normali). Il Medico Competente include i lavoratori esposti ad ammoniaca nel protocollo di sorveglianza sanitaria (esame spirometrico periodico, controllo mucose) data la classificazione irritante e possibile sensibilizzazione. Anche gli addetti a manipolazione di glicole sono tenuti sotto controllo (valutazione epatica eventualmente, se esposizioni significative).

# Matrice RACI

Ruoli nella gestione in sicurezza dei refrigeranti e sostanze pericolose:

| Attività | Datore di Lavoro | RSPP | Resp. Manutenzione | Manutentore Frigorista | Operatori Reparto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scelta e installazione sistemi di sicurezza impianti (sensori, valvole) | A | C | R | I | I |
| Controllo periodico impianto frigorifero (routine) | A (risorse) | C | R (piano controlli) | R (esecuzione) | I |
| Gestione ricariche e manutenzioni straordinarie | A | C | C | R | I |
| Formazione rischio chimico specifico | A | R | C | C | R (applica) |
| Gestione emergenza fuga ammoniaca | A | R | C | R (primo intervento se addestrato) | I (evacuano) |
| Smaltimento rifiuti chimici (olio contaminato, ecc.) | A | C | R | R | I |

# KPI

| Indicatore | Target |
| --- | --- |
| Numero di fughe di ammoniaca rilevate (annuale) | 0 significative |
| Tempo di risposta all’allarme ammoniaca (minuti) |  |
| Risultati monitoraggi concentrazioni |  |
| Consumi di ammoniaca/glicole |  |
| % di manutenzioni programmate eseguite nei tempi previsti sul sistema frigorifero | 100% |
| Numero di non conformità rilevate in audit su stoccaggio chimici | 0 gravi |

# Modulistica

| Documento | Descrizione | Frequenza |
| --- | --- | --- |
| Registro di controllo impianto refrigerazione | Check giornaliero/settimanale parametri da parte dei manutentori | Giornaliero/Settimanale |
| MOD-10 Check-list Sorveglianza Impianti a Pressione | Include voci su verifica valvole e sicurezza circuito NH₃/CO₂ | Non specificata |
| Schede dati di sicurezza ammoniaca e glicole | Disponibili in reparto e al personale | Non specificata |
| Rapporto di intervento manutentivo | Compilato dopo ogni lavoro straordinario su impianto | Dopo ogni lavoro straordinario |

# Controlli Previsti

| Attività | Frequenza | Dettagli/Note |
| --- | --- | --- |
| Ispezione visiva tubazioni | Pianificata | Impianto refrigerazione ammoniaca/CO₂ |
| Prova funzionale sensori gas | Annuale | Taratura annuale da ditta specializzata |
| Test di tenuta compressori e guarnizioni | Periodico | Impianto refrigerazione ammoniaca/CO₂ |
| Verifica valvole di sicurezza | Annuale | Con ente certificato |
| Sostituzione valvole di sicurezza | Ogni 5 anni | Come da istruzioni |
| Analisi chimica glicole | Annuale | Verifica concentrazione e pH, sostituzione se degradato |
| Audit interno magazzino sostanze chimiche | Semestrale | Vasche raccolta, etichettatura fusti, estintore, schede sicurezza aggiornate |
| Simulazione emergenza fuga ammoniaca | Almeno biennale | Squadra emergenza interna e Vigili del Fuoco, rapporto successivo |
| Investigazione eventi rilascio/quasi incidente | Ogni evento | Determinazione cause, aggiornamento misure tecniche e formative |
| Presentazione risultati controlli | Periodico | Nel riesame periodico della sicurezza |