PROC-07 – Controllo e Verifica degli Impianti in Pressione

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

# Sommario

Sommario	2

1.	Scopo	3

2.	Campo di Applicazione	3

3.	Riferimenti	3

4.	Definizioni e Modalità Operative	3

5.	Matrice RACI	5

6.	KPI	6

7.	Modulistica	7

8.	Controlli Previsti	7

# Scopo

Garantire la conformità normativa e la sicurezza di esercizio delle attrezzature in pressione presenti in azienda (serbatoi, generatori di vapore, impianti frigoriferi in pressione), attraverso registrazione, manutenzione e verifiche periodiche obbligatorie. Prevenire rischi di scoppio, perdite e incidenti correlati a pressioni elevate.

# Campo di Applicazione

Tutte le attrezzature soggette a pressione di Agrumigel s.r.l. quali: generatori di vapore (caldaie) per il pastorizzatore e impianti termici, serbatoi ad aria compressa del circuito pneumatico, circuiti refrigeranti ad ammoniaca (R717) e anidride carbonica (R744) con compressori in pressione, eventuali autoclavi o serbatoi idrici in pressione. Si applica anche agli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza, manometri) e agli eventuali recipienti non in uso (messi fuori esercizio).

# Riferimenti

- D.Lgs. 81/2008, art. 71 comma 11: obbligo di effettuare le verifiche sulle attrezzature a pressione

- D.M. 329/2004: direttiva PED riguardante le denunce di impianto e le verifiche periodiche

- Linee guida INAIL (CIVA) per la gestione delle attrezzature in pressione

- Documentazione specifica:

- Denunce di messa in servizio e libretti matricolari INAIL per generatori e serbatoi

- Dichiarazioni di non utilizzo per i serbatoi accantonati

- DVR, sezione rischio esplosione/scoppio serbatoi (se prevista)

- Registro interno delle verifiche effettuate

# Definizioni e Modalità Operative

- Censimento e Denuncia: Tutti i nuovi impianti/attrezzature in pressione vengono censiti. Il Responsabile Tecnico (o l’Ufficio Tecnico) provvede, prima della messa in esercizio, a presentare denuncia di messa in servizio all’INAIL tramite il portale CIVA, allegando la documentazione tecnica (dichiarazione di conformità, relazioni tecniche). Ciò vale per apparecchi con volume/pressione oltre soglie PED (es. serbatoi aria compressa, generatori di vapore). Le attrezzature ricevono un numero di matricola. Anche i circuiti frigoriferi sono stati denunciati (circuito CO₂ R744 e circuito NH₃ R717 con compressori, come da documenti presentati su CIVA). Le attrezzature non più utilizzate sono comunicate come dismesse e stoccate scariche in area dedicata (fuori pressione).

- Registro delle Attrezzature in Pressione: È tenuto un registro interno (anche in foglio elettronico) con l’elenco di tutte le attrezzature in pressione: per ciascuna, dati identificativi (matricola INAIL, anno, fabbricante, volume, pressione max, fluido gruppo), data ultima verifica effettuata e data prossima verifica (sia interna che di integrità). Questo registro è curato dal RSPP o dal Responsabile Utility e consente di monitorare le scadenze.

- Manutenzione Ordinaria: I generatori di vapore/caldaie vengono condotti da personale patentato (se richiesto) e sono oggetto di manutenzione periodica: pulizia periodica dei focolari e fasci tubieri, controllo livelli e sistemi di alimentazione acqua, prova di efficienza delle valvole di sicurezza (con cadenza regolare in accordo con normativa). I serbatoi ad aria compressa sono dotati di valvole di sicurezza e manometri tarati; il manutentore controlla mensilmente gli scaricatori di condensa e verifica che la pressione di esercizio sia entro il limite. Gli impianti frigoriferi in pressione (NH₃/CO₂) sono manutenuti come da PROC-05: controllo periodico pressostati, taratura valvole di sicurezza, integrità scambiatori.

- Verifiche Periodiche di Legge: Le attrezzature a pressione vengono sottoposte a verifica iniziale di messa in servizio (già effettuata dall’INAIL o Soggetto Abilitato) e successivamente a verifiche periodiche

- Generatore di vapore: verifica di integrità ogni 10 anni (spessimetrie, controlli a ultrasuoni su corrosione), e verifiche funzionali/intermedie ogni 2-3 anni a seconda della potenzialità, come da DM 329/04. Le ultime verifiche (es. generatore n.8735 anno 2000 e n.9279 anno 2008) sono state svolte con esito positivo da INAIL; le prossime scadenze sono annotate. Durante tali verifiche, l’impianto è fermo e aperto, con supervisione di un tecnico qualificato e RSPP presente.

- Serbatoi aria compressa: verifica integrità interna ogni 10 anni e verifica funzionale esterna ogni 2-3 anni, secondo categoria PED. Sono state presentate all’INAIL le dichiarazioni e relazioni tecniche (es. serbatoi SiCC Tech 2023, SiCC 2018); le verifiche a scadenza saranno svolte da ARPA o ente autorizzato. Sul registro sono segnate ultime date e scadenze future.

- Circuiti frigoriferi (NH₃, CO₂): in quanto attrezzature in pressione, seguono anch’essi verifiche periodiche se ricadono in campo obbligatorio. In particolare, compressori, scambiatori e recipienti di accumulo ammoniaca sono stati immatricolati (matricole INAIL). Le verifiche su questi componenti includono controllo spessori, prova tenuta e funzionamento sicuro. L’azienda si coordina con il soggetto abilitato per effettuare tali controlli nelle finestre di fermo impianto programmate (es. in periodi di bassa produzione).

- Gestione delle Valvole di Sicurezza e Strumenti: Tutte le valvole di sicurezza delle attrezzature in pressione vengono tarate e sostituite nei termini di legge. Si mantiene un registro valvole: ogni valvola ha piombatura con taratura e data. La sostituzione è effettuata almeno ogni 2 anni (per generatori vapore) o 5 anni per altre attrezzature, oppure revisionate da officina autorizzata. I manometri vengono controllati annualmente con manometro campione o sostituiti.

- Operatività e Controlli Giornalieri: I conduttori delle caldaie eseguono check giornalieri: ad esempio, controllo visivo assenza perdite di vapore/acqua, funzionamento pompe, livello acqua corretto, prove settimanali di efficienza valvole di scarico e di taratura del pressostato di sicurezza (ove applicabile). Per i serbatoi aria, scarico condensa giornaliero. Questi controlli operativi sono registrati su log di turno.

- Misure di Sicurezza per Interventi: Quando si interviene su un’attrezzatura in pressione (manutenzione o verifica), prima si mette a zero l’energia: depressurizzare completamente (apertura sfiati, valvole di sfogo, isolamento dall’esercizio). Solo dopo pressione zero e adeguato raffreddamento (per generatori), il tecnico può aprire flange, portelli o accedere internamente. Obbligo di ventilazione e rilevazione ossigeno prima di ingresso in caldaie/recipienti (trattandosi di spazi confinati). DPI: elmetto, imbracatura se accesso da botole superiori, maschera con filtro se residui corrosivi (nel caso di ispezione in serbatoi con acque reflue).

- Documentazione e Conservazione: Per ogni attrezzatura è custodito il fascicolo tecnico: dichiarazione CE, manuale, verbali di verifica (allegati al libretto INAIL). Questa documentazione è tenuta presso l’ufficio tecnico e aggiornata. In caso di ispezioni (es. ASL, Vigili del Fuoco), essa viene esibita a dimostrazione della conformità.

- Attrezzature Fuori Servizio: Se un recipiente in pressione viene tolto definitivamente dall’uso, si procede a: svuotamento e depressurizzazione, bonifica (se conteneva fluidi pericolosi), isolamento fisico (disconnessione da impianti) e stoccaggio in area sicura. Si invia all’INAIL dichiarazione di dismissione (come fatto per due vecchi serbatoi del 2002 accantonati). Qualora l’attrezzatura dovesse essere reimpiegata, sarà necessaria nuova valutazione e eventuale riqualifica.

# Matrice RACI

Responsabilità nella gestione delle attrezzature in pressione:

| Attività | Datore di Lavoro | RSPP | Resp. Tecnico/Manut. | Manutentore/Conduttore | Ente Verificatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denuncia e immatricolazione nuove attrezz. | A | C | R (curare pratica) | I | I (INAIL) |
| Tenuta registro e pianif. verifiche | A | R | R | I | I |
| Manutenzione ordinaria impianti pressione | A (risorse) | C | R (programmazione) | R (esecuzione) | I |
| Esecuzione verifiche periodiche (supporto) | A (mettere a disposizione) | C | C | C (assistenza tecnica) | R (esegue verifica) |
| Taratura dispositivi di sicurezza | A | C | R | R (smontaggio/montaggio) | R (laboratorio taratura) |
| Gestione emergenze (guasti, perdite) | A | R | C | R (intervento primo) | I |

# KPI

| Indicatore | Target |
| --- | --- |
| % di verifiche periodiche eseguite entro le scadenze di legge | 100% |
| Numero di non conformità rilevate durante verifiche | 0 |
| Numero di eventi anomali registrati per anno | 1 |
| Ore di fermo impianto dovute a problemi di pressione | 5 |
| Audit interni conformità documentale | 0 attrezzature non denunciate o con verifiche scadute |

# Modulistica

| Documento | Descrizione | Utilizzo |
| --- | --- | --- |
| MOD-10 Check-list Sorveglianza Attrezzature a Pressione | usato ad esempio per ispezioni interne su caldaie e serbatoi: include controllo stato valvole, pressione esercizio vs nominale, esito ultimo controllo spessimetrico, ecc. | ispezioni interne |
| Libretti matricolari e Verbali di verifica | documenti ufficiali, non moduli interni ma allegati obbligatori | allegati obbligatori |
| Registro interno attrezzature | foglio riepilogo, può essere stampato per evidenza | riepilogo, evidenza |

# Controlli Previsti

| Attività | Responsabile | Azioni | Documentazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisione periodica Registro Impianti a Pressione | RSPP | Confronta scadenze con calendario, programma verifiche con ente notificato | Documentazione di ogni controllo e test |
| Audit conformità | Datore di Lavoro o Delegato | Controllo manometri (taratura, banda colorata); controllo valvole di sicurezza (targhetta con data taratura) | Documentazione di ogni controllo e test |
| Monitoraggio continuo in esercizio | Conduttori di caldaia | Annotazione su registro giornaliero di anomalie (pressioni instabili, interventi sicurezze) | Documentazione di ogni controllo e test |
| Test di sicurezza annuale interno | Non specificato | Simulazione sovrappressione controllata, verifica attivazione protezioni (pressostato, bruciatori) | Documentazione di ogni controllo e test |
| Ampliamenti o modifiche impiantistiche | RSPP | Verifica aggiornamento valutazione rischi, informazione enti competenti | Documentazione di ogni controllo e test |
| Verifiche ispettive | Non specificato | Presentazione documenti di messa in servizio | Documentazione di ogni controllo e test |